## Sheet1
中央空调、空气能热水器、新风系统设备及管件清单（消防设施设备除外）
序号 | 设备设施名称 | 特征描述 | 计量 单位 | 工程量
1 | 新风系统、热水系统
2 | 新风系统 |  | 项 | 1
3 | 纽恩泰空气能热水机 | NE-AZB45DA/C | 台 | 15
4 | 空调水工程
5 | 螺杆风冷热泵冷水机组 q=1090kW,r=1054kW,N=333kW（制冷）/315KW（制热） | 1.型号、规格：q=1090kW,r=1054kW,N=333kW（制冷）/315KW（制热）水流量：187m3/h，水压降：80KPa；COP=3.60,IPLV=4.0.(三套，6台外机） | 套 | 3
6 | 冷冻水泵 功率：7.5KW | 1.名称：冷冻水泵 2.型号：水流量：70m3/h，扬程：0.28MPa；功率：7.5KW；水泵全效率：＞80% | 台 | 3
7 | 冷冻水泵 功率：30KW | 1.名称：冷冻水泵 2.型号：水流量：200/h，扬程：0.32；功率：30KW；水泵全效率：＞81% 3.基础型钢、支架制作安装、除锈刷油及减震要求：型钢（含基础型钢）综合考虑，配减震支吊架或减震器 | 台 | 3
8 | 涡旋式风冷热泵热水机组 q=340kW,r=470kW,N=105kW（制冷）/111KW（制热） | 1.名称：涡旋式风冷热泵热水机组 2.型号：q=340kW,r=470kW,N=105kW（制冷）/111KW（制热）水流量：58.5m3/h，水压降：52KPa；COP=324,IPLV=4.0 | 台 | 3
9 | 全程水处理仪 DN150,P=1.0MPa | 1.名称：全程水处理仪 2.型号：处理水量：80-175m3/h；功率：1.5KW（220V）DN150,P=1.0MPa | 台 | 1
10 | 全程水处理仪 DN200，,P=1.0MPa | 1.名称：全程水处理仪 2.型号：处理水量：,175-295m3/h；功率1.5KW（220V）DN200,P=1.0MPa | 台 | 1
11 | 屋顶膨胀水箱 1100X1100X1100,有效容积:1.2m3 | 1.材质、类型：不锈钢膨胀水箱 2.型号、规格：1100X1100X1100,有效容积：1.2m3 3.包含：溢流喇叭口、溢流管、放空管、基础槽钢等 | 台 | 2
12 | 蝶阀、软接头、Y型过滤器、流量计、压力表、无缝钢管、支架、保温材料等 |  | 批 | /
13 | 通风空调工程
14 | 吊顶式空调器K01 制冷量：38KW；制冷量：42KW；功率：0.75KW | 1.名称：吊顶式空调器K01 2.型号，规格：风量：3000m3/h；余压：250Pa；制冷量：38KW；制冷量：42KW；功率：0.75KW；噪音：≤60dB（A） | 台 | 12
15 | 吊顶式空调器K02 制冷量：53W；制冷量：56W；功率：1.1KW | 1.名称：吊顶式空调器K02 2.型号，规格：风量：4000m3/h；余压：250Pa；制冷量：53W；制冷量：56W；功率：1.1KW；噪音：≤60dB（A） | 台 | 12
16 | 吊顶式空调器K03 制冷量：53W；制冷量：56W；功率：1.1KW | 1.名称：吊顶式空调器K03 2.型号，规格：风量：4000m3/h；余压：300Pa；制冷量：53W；制冷量：56W；功率：1.1KW；噪音：≤60dB（A） | 台 | 7
17 | 吊顶式空调器K04 制冷量：68W；制冷量：71W；功率：1.5KW | 1.名称：吊顶式空调器K04 2.型号，规格：风量：5000m3/h；余压：250Pa；制冷量：68W；制冷量：71W；功率：1.5KW；噪音：≤60dB（A） | 台 | 1
18 | 吊顶式空调器K05 制冷量：68W；制冷量：71W；功率：1.5KW | 1.名称：吊顶式空调器K05 2.型号，规格：风量：5000m3/h；余压：300Pa；制冷量：68W；制冷量：71W；功率：1.5KW；噪音：≤60dB（A） | 台 | 3
19 | 吊顶式空调器K06 制冷量：18W；制冷量：20W；功率：0.55KW | 1.名称：吊顶式空调器K06 2.型号，规格：风量：3000m3/h；余压：150Pa；制冷量：18W；制冷量：20W；功率：0.55KW；噪音：≤60dB（A） | 台 | 7
20 | 吊顶式空调器K07 制冷量：25W；制冷量：26W；功率：0.75KW | 1.名称：吊顶式空调器K07 2.型号，规格：风量：4000m3/h；余压：150Pa；制冷量：25W；制冷量：26W；功率：0.75KW；噪音：≤60dB（A） | 台 | 8
21 | 健康型卧式暗装风机盘管FP01 P=50Pa,Q=340m3/h（高档） | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.型号：FP01 3.规格：P=50Pa,Q=340m3/h（高档）,制冷量；2.21KW，制热量：2.21KW；功率：45KW（220V）噪音：≤40dB(A) | 台 | 111
22 | 健康型卧式暗装风机盘管FP02 P=50Pa,Q=510m3/h（高档） | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.型号：FP02 3.规格：P=50Pa,Q=510m3/h（高档）,q=3.2W（高档）,r=3.2W（高档）,N=64W,dB≤41 | 台 | 16
23 | 健康型卧式暗装风机盘管FP03 P=50Pa,Q=680m3/h（高档） | 1.名称：健康型卧式暗装风机盘管 2.型号：FP03 3.规格：P=50Pa,Q=680m3/h（高档）,q=4.15KW（高档）,r=4.16KW（高档）,N=75W,dB≤43 | 台 | 201
24 | 健康型卧式暗装风机盘管FP04 P=50Pa,Q=850m3/h（高档） | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.型号：FP04 3.规格：P=50Pa,Q=850m3/h（高档）,q=5.0KW,r=5.0KW,N=91KW,dB≤45 | 台 | 118
25 | 健康型卧式暗装风机盘管FP05 P=50Pa,Q=1020m3/h（高档） | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.型号：FP05 3.规格：P=50Pa,Q=1020m3/h（高档）,q=5.95KW（高档）,r=5.95KW（高档）,N=114W,dB≤47; | 台 | 74
26 | 健康型卧式暗装风机盘管FP05 P=50Pa,Q=1360m3/h（高档） | 1.名称：卧式暗装风机盘管 2.型号：FP-136 3.规格：P=50Pa,Q=1360m3/h（高档）,q=8.10KW（高档）,r=8.10KW（高档）,N=165W,dB≤48; | 台 | 157
27 | 电热型风幕机 风量:1870m3/h | 1.名称：电热型风幕机 2.型号：F11 3.规格：风量：1870m3/h，噪声：59dB(A)，静压：150Pa，电压：220V；电机功率：0.207KW；电加热量：9KW | 台 | 6
28 | 方形管道离心式风机F03 风量:1300m3/h,功率:0.18KW | 1.名称：方形管道离心式风机 2.型号：F03 3.规格：风量：1300m3/h，全压：153Pa，功率：0.18KW，噪声：51dB(A)，静压：150Pa | 台 | 11
29 | 方形管道离心式风机F04 风量:900m3/h,功率:0.18KW | 1.名称：方形管道离心式风机 2.型号：F04 3.规格：风量：900m3/h，全压：151Pa，功率：0.18KW，噪声：49dB(A)，静压：150Pa | 台 | 7
30 | 方形管道离心式风机F06 风量:1700m3/h,功率:0.37KW | 1.名称：方形管道离心式风机 2.型号：F06 3.规格：风量：1700m3/h，全压：202Pa，功率：0.37KW，噪声：56dB(A)，静压：200Pa | 台 | 3
31 | 方形管道离心式风机F07 风量:2500m3/h,功率:0.55KW | 1.名称：方形管道离心式风机 2.型号：F07 3.规格： 风量：2500m3/h，全压：252Pa，功率：0.55KW，噪声：59dB(A)，静压：250Pa | 台 | 2
32 | 方形管道离心式风机F08 风量:3500m3/h,功率:0.75KW | 1.名称：方形管道离心式风机 2.型号：F08 3.规格：风量：3500m3/h，全压：252Pa，功率：0.75KW，噪声：60dB(A)，静压：250Pa | 台 | 1
33 | 方形管道离心式风机F09 风量:4000m3/h,功率:0.75KW | 1.名称：方形管道离心式风机 2.型号：F09 3.规格：风量：4000m3/h，全压：252Pa，功率：0.75KW，噪声：60dB(A)，静压：250Pa | 台 | 1
34 | 方形管道离心式风机F10 风量:4500m3/h,功率:0.75KW | 1.名称：方形管道离心式风机 2.型号：F10 3.规格：风量：4500m3/h，全压：253Pa，功率：0.75KW，噪声：61dB(A)，静压：250Pa | 台 | 2
35 | 方形管道离心式风机F12 风量:6000m3/h,功率:0.75KW | 1.名称：方形管道离心式风机 2.型号：F12 3.规格：风量：6000m3/h，全压：152Pa，功率：0.75KW，噪声：56dB(A)，静压：150Pa | 台 | 1
36 | 薄型静压风机F13 风量:550m3/h | 1.名称：薄型静压风机 2.型号：F13 3.规格：风量：550m3/h，全压：225Pa，功率：0.17KW，噪声：26dB(A)，静压：221Pa | 台 | 1
37 | 超静音吸顶式通风换气扇（自带止回阀）F14 风量：100m3/h | 1.名称：超静音吸顶式通风换气扇（自带止回阀）F14 2.型号，规格：风量：100m3/h；静音：90Pa；电压：220V；功率：18W | 台 | 285
38 | 超静音吸顶式通风换气扇（自带止回阀）F15 风量：200m3/h | 1.名称：超静音吸顶式通风换气扇（自带止回阀）F15 2.型号，规格：风量：200m3/h；静音：100Pa；电压：220V；功率：32W | 台 | 42
39 | 超静音吸顶式通风换气扇（自带止回阀）F16 风量：300m3/h | 1.名称：超静音吸顶式通风换气扇（自带止回阀）F16 2.型号，规格：风量：300m3/h；静音：100Pa；电压：220V；功率：36W | 台 | 28
40 | 超静音吸顶式通风换气扇（自带止回阀）F17 风量：400m3/h | 1.名称：超静音吸顶式通风换气扇（自带止回阀）F17 2.型号，规格：风量：400m3/h；静音：100Pa；电压：220V；功率：44W | 台 | 11