| 序号 | 名称 | 规格型号 | 主要性能及作用描述 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾灸专用万向吸气臂 | Φ78 | 1 吸气臂直径：≥78mm 2 进气口直径：≤90mm 3 关节：符合空气动力学设计，高密度轻质高分子材质，表面要求做防酸碱处理（交货时需要对艾灸专用吸气臂的表面做酸碱试验，如臂身浸泡酸碱后不被损坏才算合格），带旋转阻尼控制功能，关节锁止固定后不变形不下垂。 4关节连接杆：不锈钢连接杆。 5关节松紧旋钮：高密度轻质高分子材质，外嵌不锈钢轴承。 6关节密封圈：采用高密度轻质高分子材质，高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化。 7材质：轻质金属；可旋转、折叠，可在任意位置悬停，定位精准，表面氧化和防酸碱和防艾油处理、抛光不易脱落，易清洗。吸气臂内壁要求做防艾油处理。 | 3套 |  |  |
| 2 | 艾灸专用集气罩 | 420mm×620mm | 1.1材质：轻质、耐高温、透明、高分子材料 1.2厚度：4.0mm±0.3mm 1.3拉伸屈服应力≥55MPa 1.4断裂标称≥60% 1.5拉伸弹性模量≥2200MPa 1.6拉伸冲击强度≥150KJ/m² 1.7维卡软化温度≥145℃ 1.8热变形温度≥120℃ | 3套 |  |  |
| 3 | 安装支架 | 210mm×210mm× 1200mm | - 采用双卡位设计，确保使用的牢固，不会晃动。 - 表面用平光喷漆，厚度2um - 长度及规格：210×210×1200， - 吸口尺寸：Φ100，可拆卸 - 作用：吸气臂楼板及主管道的连接作用 | 3套 |  |  |
| 4 | 安装底座 | Φ210×210 | - 采用6mm的铁板切割加工并喷漆而成 - 定位孔径：Φ12 - 底座尺寸：210×210（根据现场尺寸确定） | 3套 |  |  |
| 5 | 装饰盖 | 15mm×15mm×1.5 | - 不影响安装支架穿过装饰层后的美观性 - 保证万向吸气臂不晃动 | 3套 |  |  |
| 6 | 主管道 | Φ200UPVC | - 根据设计图纸定制或采购 - 材料：选用PVC、UPVC或达到防火等级要求的镀锌铁皮制成 - 要求连接处做到100%不漏风，在风速≥6米/秒，风压≥1100Pa，风量≥1000m³/h的情况下风阻系数要求最低 - 作用：连接吸气臂和主风机送风作用 | 15米 |  |  |
| 7 | 电线 | 3×4mm² | 作用：控制艾灸专用内风机的启、停作用 | 15米 |  |  |
| 8 | 艾灸专用风机 | 型号：/ | 1、功率：250/150 2、电源：220V 3、噪音：≤45 4、风量：1500/1350m³/h 5、全压：1524-1296pa 6、转速：不低于1800r/min 7、作用：艾灸排烟系统的主机 | 1台 |  |  |
| 9 | 风量调节阀 | / | ▲1风阀（半球形球阀）直径：≥150mm 2风阀要求：风量调节叶片隐藏在万向吸气臂关节内，配合转接头设计，密封性好，易操作。经由外部阀门旋钮手动调节，通过调节阀门角度控制风量大小。风量调节阀、关节调节旋钮和第一节关节臂为一体化设计，密封性优良 | 1套 |  |  |
| 10 | 三通接头UPVC | 200mm×D110mm | - 根据现场情况定制或采购 - 材料：选用PVC或镀锌铁皮，厚度1.2mn定制 - 作用：①连接大小管道的； ②连接艾灸专用内风机 | 3个 |  |  |
|  |  | D200mm正三通 |  | 5个 |  |  |
| 11 | 弯头UPVC | Φ200 | - 采购阻燃材料或定制 - 主要作用：连接转弯处，根据图纸要求做不同角度的连接转头 | 3个 |  |  |
| 12 | 排式吊卡 | Φ200 | - 采用国标的3×3或5×5的角铁 - 要求：做到横平竖直，做后涂刷上防锈漆 - 作用：吊风管和固定艾灸专用内风机 | 4个 |  |  |
| 13 | 线管（PVC） | Φ20 | - 采用KPT金属管，厚度1.0mm，大小Φ10或采用PVC专用穿线管 - 作用：保护电线或电缆不被老鼠破坏，保证电源运转安全 | 15米 |  |  |
| 14 | 风机导风变径 | / | / | 1套 |  |  |
| 15 | 电源控制系统 | 20A | 1、风机启、停、断路保护、断路监测 2、作用：控制艾灸排烟外风机的启动、停止 | 1套 |  |  |
| 16 | 软连接头 | Φ200 | - 根据现场情况制作 - 要求：①在日晒雨淋条件下使用10年以上不损坏、不变质 ②密封、密闭性要求做到100%不漏风 3、作用：防止主风机和管道之间的声音传递 | 2个 |  |  |
| 17 | 艾灸专用油 烟过滤装置 | Φ120 | 1接口尺寸：≥Φ80mm 2衬板材质：ABS 3主体直径：≥85mm 4高度：≥40mm ▲5填充厚度：≥15mm； 6填充过滤材质：不锈钢丝 7内、外网材质：电镀丝网 ▲8铅含量＜0.1%；镉含量＜0.01%；汞含量＜0.01% 9艾灸过滤芯要求：可以提供一次性使用和重复性使用的给临床选择 | 9个 |  |  |
| 18 | 配件 | / | 膨胀螺丝、卡扣、连接软管、密封胶、防锈漆、电源接线盒等 作用：施工过程中所需的必备配件 | 3套 |  |  |
| 19 | 人工安装费 | / |  | 3套 |  |  |
| ... | ... | ... | .. | .. |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |