	序号
	名称
	规格型号
	主要性能及作用描述
	数量
	单价
	合计

	1
	艾灸专用万向吸气臂
	Φ78
	1 吸气臂直径：≥78mm
2 进气口直径：≤90mm
3 关节：符合空气动力学设计，高密度轻质高分子材质，表面要求做防酸碱处理（交货时需要对艾灸专用吸气臂的表面做酸碱试验，如臂身浸泡酸碱后不被损坏才算合格），带旋转阻尼控制功能，关节锁止固定后不变形不下垂。
4关节连接杆：不锈钢连接杆。
5关节松紧旋钮：高密度轻质高分子材质，外嵌不锈钢轴承。
6关节密封圈：采用高密度轻质高分子材质，高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化。
7材质：轻质金属；可旋转、折叠，可在任意位置悬停，定位精准，表面氧化和防酸碱和防艾油处理、抛光不易脱落，易清洗。吸气臂内壁要求做防艾油处理。

	3套
	
	

	2
	艾灸专用集气罩
	420mm×620mm
	1.1材质：轻质、耐高温、透明、高分子材料
1.2厚度：4.0mm±0.3mm
1.3拉伸屈服应力≥55MPa
1.4断裂标称≥60%
1.5拉伸弹性模量≥2200MPa
1.6拉伸冲击强度≥150KJ/m²
1.7维卡软化温度≥145℃
1.8热变形温度≥120℃

	3套
	
	

	3
	安装支架
	210mm×210mm×
1200mm
	1、 采用双卡位设计，确保使用的牢固，不会晃动。
2、 表面用平光喷漆，厚度2um
3、 长度及规格：210×210×1200，
4、 吸口尺寸：Φ100，可拆卸
5、 作用：吸气臂楼板及主管道的连接作用
	3套
	
	

	4
	安装底座
	Φ210×210
	1、 采用6mm的铁板切割加工并喷漆而成
2、 定位孔径：Φ12
3、 底座尺寸：210×210（根据现场尺寸确定）
	3套
	
	

	5
	装饰盖
	15mm×15mm×1.5
	1、 不影响安装支架穿过装饰层后的美观性
2、 保证万向吸气臂不晃动
	3套
	
	

	6
	主管道

	Φ200UPVC
	1、 根据设计图纸定制或采购
2、 材料：选用PVC、UPVC或达到防火等级要求的镀锌铁皮制成
3、 要求连接处做到100%不漏风，在风速≥6米/秒，风压≥1100Pa，风量≥1000m³/h的情况下风阻系数要求最低
4、 作用：连接吸气臂和主风机送风作用
	15米
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	7
	电线
	3×4mm²
	作用：控制艾灸专用内风机的启、停作用
	15米
	
	

	8
	艾灸专用风机
	型号：/

	
1、功率：250/150
2、电源：220V   
3、噪音：≤45
4、风量：1500/1350m³/h
5、全压：1524-1296pa
6、转速：不低于1800r/min
7、作用：艾灸排烟系统的主机
	1台
	
	

	9
	风量调节阀
	/
	▲1风阀（半球形球阀）直径：≥150mm
2风阀要求：风量调节叶片隐藏在万向吸气臂关节内，配合转接头设计，密封性好，易操作。经由外部阀门旋钮手动调节，通过调节阀门角度控制风量大小。风量调节阀、关节调节旋钮和第一节关节臂为一体化设计，密封性优良
	1套
	
	

	10
	三通接头UPVC

	200mm×D110mm

	1、 根据现场情况定制或采购
2、 材料：选用PVC或镀锌铁皮，厚度1.2mn定制
3、 作用：①连接大小管道的；
②连接艾灸专用内风机
	3个
	
	

	
	
	D200mm正三通
	
	5个
	
	

	11
	弯头UPVC
	Φ200

	1、 采购阻燃材料或定制
2、 主要作用：连接转弯处，根据图纸要求做不同角度的连接转头
	3个
	
	

	12
	排式吊卡
	Φ200
	1、 采用国标的3×3或5×5的角铁
2、 要求：做到横平竖直，做后涂刷上防锈漆
3、 作用：吊风管和固定艾灸专用内风机
	4个
	
	

	13
	线管（PVC）
	Φ20
	1、 采用KPT金属管，厚度1.0mm，大小Φ10或采用PVC专用穿线管
2、 作用：保护电线或电缆不被老鼠破坏，保证电源运转安全
	15米
	
	

	14
	风机导风变径
	/
	/
	1套
	
	

	15
	电源控制系统
	20A
	1、风机启、停、断路保护、断路监测
2、作用：控制艾灸排烟外风机的启动、停止
	1套
	
	

	16
	软连接头
	Φ200
	1、 根据现场情况制作
2、 要求：①在日晒雨淋条件下使用10年以上不损坏、不变质
②密封、密闭性要求做到100%不漏风
3、作用：防止主风机和管道之间的声音传递
	2个
	
	

	17
	艾灸专用油
烟过滤装置
	Φ120
	1接口尺寸：≥Φ80mm
2衬板材质：ABS
3主体直径：≥85mm
4高度：≥40mm
▲5填充厚度：≥15mm；
6填充过滤材质：不锈钢丝
7内、外网材质：电镀丝网
▲8铅含量＜0.1%；镉含量＜0.01%；汞含量＜0.01%
9艾灸过滤芯要求：可以提供一次性使用和重复性使用的给临床选择

	9个
	
	

	18
	配件
	/
	膨胀螺丝、卡扣、连接软管、密封胶、防锈漆、电源接线盒等
作用：施工过程中所需的必备配件
	3套
	
	

	19
	人工安装费
	/
	
	3套
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	合计金额
	



